**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Ogłasza zapytanie ofertowe na:

Zakup, dostawę, montaż chłodni i mroźni w 3 lokalizacjach

**Załączniki:**

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
* Formularz ofertowy.
* Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
* Oświadczenie wykonawcy dotyczące opisu technicznego przedmiotu zamówienia

[**Specyfikacja**](http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010%20r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf) **Istotnych Warunków Zamówienia**

1. Nazwa i adres zamawiającego:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 694 485 569

mmarczak@caritas.gda.pl

[www.caritas.gda.pl](http://www.caritas.gda.pl)

2. Tryb udzielenia zamówienia:

* Zapytanie o cenę zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej nr 13/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji zamówień w Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

3. Opis poszczególnych części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni/mroźni w lokalizacji wskazanej w części zamówienia ofertowego oraz wyposażenie w postaci regałów wg specyfikacji:

Szczegółowy opis:

1. **Montaż chłodni w lokalizacji ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a, 84-230 Rumia.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Komora chłodnicza wymiar zewnętrzny: 2370 x 2080 x 2380 mmh  |
|  | Komora chłodnicza wymiar wewnętrzny: 2170 x 1880 x 2250 mmh  |
|  | Wykonanie ścian i sufitu z paneli poliuretanowych o grubości: 100mm |
|  | Panele obustronne wykonane z lakierowanej blachy ocynkowanej. |
|  | Panele łączone obróbką blacharską, narożniki wykończone kątownikiem PCV. |
|  | Panel ścienny usytuowany w profilu U PCV. |
|  | Kurtyna do drzwi chłodni z pasków folii PCV 1000 x 2100 mmh. |
|  | Drzwi jednoskrzydłowe zawiasowe 800x2000 mmh z zamkiem na klucz i bezpiecznym zamknięciem. |
|  | Podłoga panelowa izolowana min 3 cm, pokryta sklejką wodoodporną wraz z blachą ryflowaną aluminiową o gr 2 mm z podjazdem dla wózków i naciskiem min. 500kg/m2 – zabezpieczona przed przemarzaniem. |
|  | Automatyka sterownicza i sterownik komorowy z dokładnością pomiaru +/- 0,1°C, klasa IP65/II. |
|  | Regulowane zakresy czasu pracy agregatu oraz sygnalizacja stanów. |
|  | Wbudowany alarm wysokiej temperatury. |
|  | Agregat nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. 0°/+6°C. |
|  | Specjalnie wyciszony agregat dedykowany do sklepów osiedlowych.  |
|  | Zasilanie jednofazowe 220/240 - 50 Hz |
|  | Ciśnienie akustyczne agregatu max 40 dB(A) |
|  | Odpływ skroplin grawitacyjny. |
|  | Chłodnica powietrza z odtajaniem elektrycznym. |
|  | Agregat i instalacje napełnione czynnikiem chłodniczym. |
|  | Materiały montażowe, wykończeniowe oraz instalacja chłodnicza do 15 mb. |
|  | Cena zawiera montaż oraz wszystkie instalacje chłodniczo-elektryczne. |

1. **Montaż chłodni/mroźni w lokalizacji ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk Przymorze.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Komora chłodni/mroźni wymiar zewnętrzny: 4650 x 6500 x 2620 mmh  |
|  | Komora chłodni wymiar wewnętrzny: 4410 x 2100 x 2450 mmh  |
|  | Komora mroźni wymiar wewnętrzny: 4410 x 4040 x 2450 mmh  |
|  | Wykonanie ścian i sufitu z paneli poliuretanowych o grubości: 120mm |
|  | Panele obustronne wykonane z lakierowanej blachy ocynkowanej. |
|  | Panele łączone obróbką blacharską, narożniki wykończone kątownikiem PCV. |
|  | Panel ścienny usytuowany w profilu U PCV. |
|  | Kurtyna do drzwi chłodni z pasków folii PCV 1100 x 2100 mmh. |
|  | Drzwi chłodni/mroźni jednoskrzydłowe zawiasowe 1050 x 2000 mmh z zamkiem na klucz i bezpiecznym zamknięciem. |
|  | Drzwi wewnętrzne mroźni jednoskrzydłowe zawiasowe 1000 x 2000 mmh z bezpiecznym zamknięciem i ogrzewaną ościeżnicą. |
|  | Podłoga panelowa izolowana min 5 cm, pokryta sklejką wodoodporną wraz z blachą ryflowaną aluminiową o gr 2 mm z podjazdem dla wózków i naciskiem min. 500kg/m2 |
|  | Automatyka sterownicza i sterownik komorowy z dokładnością pomiaru +/- 0,1°C, klasa IP65/II. |
|  | Regulowane zakresy czasu pracy agregatu oraz sygnalizacja stanów. |
|  | Wbudowany alarm wysokiej temperatury. |
|  | Agregat dla chłodni nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. 0°/+6°C. |
|  | Agregat dla mroźni nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. -18°/-25°C. |
|  | Agregaty specjalnie wyciszone dedykowane do sklepów osiedlowych.  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400/3/50. |
|  | Ciśnienie akustyczne agregatu max 40 dB(A) |
|  | Odpływ skroplin grawitacyjny. |
|  | Chłodnica powietrza z odtajaniem elektrycznym. |
|  | Agregat i instalacje napełnione czynnikiem chłodniczym. |
|  | Materiały montażowe, wykończeniowe oraz instalacja chłodnicza do 10 mb. |
|  | Doprowadzenie zasilania z rozdzielni ok 25m. |
|  | Cena zawiera montaż oraz wszystkie instalacje chłodniczo-elektryczne. |

1. **Montaż chłodni/mroźni w lokalizacji Al. Niepodległości 778 Sopot.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Komora chłodni/mroźni wymiar zewnętrzny: 2950 x 3600 x 2000 mmh  |
|  | Komora chłodni wymiar wewnętrzny: 2710 x 1840 x 1830 mmh  |
|  | Komora mroźni wymiar wewnętrzny: 2710 x 1400 x 1830 mmh  |
|  | Wykonanie ścian i sufitu z paneli poliuretanowych o grubości: 120mm |
|  | Panele obustronne wykonane z lakierowanej blachy ocynkowanej. |
|  | Panele łączone obróbką blacharską, narożniki wykończone kątownikiem PCV. |
|  | Panel ścienny usytuowany w profilu U PCV. |
|  | Kurtyna do drzwi chłodni z pasków folii PCV 1100 x 2100 mmh. |
|  | Drzwi chłodni/mroźni jednoskrzydłowe zawiasowe 1000 x 2000 mmh z zamkiem na klucz i bezpiecznym zamknięciem. |
|  | Drzwi wewnętrzne mroźni jednoskrzydłowe zawiasowe 1000 x 2000 mmh z bezpiecznym zamknięciem i ogrzewaną ościeżnicą. |
|  | Podłoga panelowa izolowana min 3 cm, pokryta sklejką wodoodporną wraz z blachą ryflowaną aluminiową o gr 2 mm z podjazdem dla wózków i naciskiem min. 500kg/m2  - zabezpieczona przed przemarzaniem. |
|  | Automatyka sterownicza i sterownik komorowy z dokładnością pomiaru +/- 0,1°C, klasa IP65/II. |
|  | Regulowane zakresy czasu pracy agregatu oraz sygnalizacja stanów. |
|  | Wbudowany alarm wysokiej temperatury. |
|  | Agregat dla chłodni nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. 0°/+6°C. |
|  | Agregat dla mroźni nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. -18°/-25°C. |
|  | Agregaty specjalnie wyciszone dedykowane do sklepów osiedlowych.  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400/3/50. |
|  | Ciśnienie akustyczne agregatu max 40 dB(A) |
|  | Odpływ skroplin grawitacyjny. |
|  | Chłodnica powietrza z odtajaniem elektrycznym. |
|  | Agregat i instalacje napełnione czynnikiem chłodniczym. |
|  | Materiały montażowe, wykończeniowe oraz instalacja chłodnicza do 10 mb. |
|  | Doprowadzenie zasilania z rozdzielni ok 25m. |
|  | Cena zawiera montaż oraz wszystkie instalacje chłodniczo-elektryczne. |

1. **Regały chłodnicze magazynowo transportowe - zgodnie z specyfikacją.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Regał jezdny na pojemniki wymiary 395 x 540 w ilości 5 szt. |
|  | Regał magazynowy do chłodni/mroźni o wymiarach 500 x 1926 w ilości 21 szt. |

Pełna płatność za dostawę nastąpi po otrzymaniu FV, w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

4. Termin wykonania zamówienia:

* do 25.06.2020 wykonanie prac związanych z przygotowaniem miejsca montażu w skład którego wchodzi doprowadzenie zasilania i wykonanie i zabezpieczanie podłogi.
* do 31.08.2020 zamontowanie u uruchomienie chłodni / mroźni w podanej lokalizacji.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym.
2. Oświadczenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest przedstawicielem producenta.

6. Wykluczenie z postępowania:

1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy

złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

1. ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia :

 Formularz ofertowy:

1. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.
2. w celu potwierdzenia, iż oświadczenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest przedstawicielem producenta .
3. chłodnia/mroźnia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
* opisu technicznego przedmiotu zamówienia
* folder producenta wraz z danymi technicznymi i wyposażeniem, wskazującym jednoznacznie oferowany produkt,
* kserokopię atestów, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
* szczegółowych zasad gwarancji i serwisu.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/mailem.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej.
3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

mmarczak@caritas.gda.pl

Tel: 694 485 569

1. Każdorazowo powołując się na postępowanie: Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni/mroźni.
2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Marcin Marczak (tel.694485569) e-mail: mmarczak@caritas.gda.pl
3. W przypadku wysłania korespondencji proszę powoływać się na osobę uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami (Marcin Marczak).

9. Wymagania dotyczące wadium :

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą :

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Opis sposobu przygotowania ofert :

1. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2. Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:
	* 1. wypełniony formularz ofertowy,
		2. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań,
		3. oświadczenie wykonawcy dotyczące opisu technicznego przedmiotu zamówienia,
		4. oświadczenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest przedstawicielem producenta,
		5. dostarczenie pozostałych dokumentów.
3. Folder producenta wraz z danymi technicznymi i wyposażeniem, wskazującym jednoznacznie na oferowany produkt,
4. Kserokopię atestów, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
5. Szczegółowych zasad gwarancji i serwisu,
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców.
7. W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni/mroźni.

oraz NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM **12.06.2020** przed godziną **10.00.**

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

* 1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: mmarczak@caritas.gda.pl

Tel: 694 485 569

* 1. Termin złożenia oferty: **do 11.06.2020. do godz. 24.00**. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty do zamawiającego.
	2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.
	3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
	4. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

13. Opis sposobu obliczenia ceny :

* 1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w
	złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny netto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.
	2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
	z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
	3. Powinna uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez
	Wykonawcę.
	4. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie
	uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają
	Wykonawcę.
	5. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

* 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie (waga) kryterium** |
| 1. | Cena | 100 % |

* 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:

 cena:

 cena brutto oferty najniższej

 ------------------------------------------- x 100 punktów = punktowy wynik oferty

 cena brutto oferty ocenianej

* 1. Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja
	zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy/om, który/rzy zdobędzie/dą największą liczbę punktów.
	2. Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
	3. Zamawiający dzieli zapytanie ofertowe na trzy części, z których każda będzie ocenia na oddzielnie.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy :

* 1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
	o wyborze najkorzystniejszej oferty.
	2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN,
	3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
	4. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto wybranego Wykonawcy.
	5. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.

17. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków podpisanej umowy.

18. Informację o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone :

Zamawiający nie przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

19. Załączniki:

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące opisu technicznego przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

……………………..

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data.................

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

- Adres …………………………………………………………………………………………

- Nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego - zakup regałów, dostawę montaż chłodni i mroźni w 3 lokalizacjach.

1. Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych
zastrzeżeń, a także zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cena netto**   |  | **Cena brutto** |  |
| **Nr Części** | **Nazwa**  | **VAT** | **Wartość brutto słownie**  |
|  |  |   |  |
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 |
| **I** | **Montaż chłodni w lokalizacji ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a, 84-230 Rumia.** |   |  |  |  |
| **II** | **Montaż chłodni/mroźni w lokalizacji ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk Przymorze.** |    |  |  |  |
| **III** | **Montaż chłodni/mroźni w lokalizacji Al. Niepodległości 778 Sopot.** |  |  |  |  |
| **IV** | **Regały chłodnicze magazynowo transportowe - zgodnie z specyfikacją.** |  |  |  |  |

 UWAGA: Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia lub na całość. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto, a Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych dostaw wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt dostawy.

 ……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym -

zakup regałów, dostawę montaż chłodni i mroźni w 3 lokalizacjach.

**oświadczam, że**

nie jestem/jestem\* powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

* + - 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
			2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
			3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
			4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

\*skreślić nieprawidłowe

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

Załącznik nr 3

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczące opisu technicznego przedmiotu zamówienia

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym - zakup regałów, dostawę montaż chłodni i mroźni w 3 lokalizacjach, oświadczam, że oferowany produkt spełnia poniżej uzupełnione wymagania dotyczące podanych w zapytaniu ofertowym danych technicznych.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę