|  | FoGo Architekci Fortuna i Gozdanek spółka jawna 81-361 Gdynia , ul. Mściwoja 7/3 tel. 604436547 gozdanek@fogoarchitekci.pl, |
| --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |
| PROJEKT TECHNICZNY branży sanitarnej |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |
| Przebudowa lokalu użytkowego - Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Caritas |  |
| ADRES | ul.Jesionowa 6,6A Gdańsk |
| KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: | I; VIII |
| DZIAŁKI | działki 102/1,102/7, 553 jednostka ewidencyjna Gdańsk obręb 0041 Gdańsk |
| INWESTOR | Caritas Archidiecezji Gdańskiej ul. Niepodległości 778 81-805 Sopot |
| DATA OPRACOWANIA: | Maj 2026 |
| AUTORZY OPRACOWANIA |  |

| Branża sanitarna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Arkadiusz Burnicki uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do projektowania bez ograniczeń nr POM/0227/POOS/10, izba inżynierów bud. POM/IS/0044/11 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Jakub Otta uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do projektowania bez ograniczeń nr POM/0005/PWBS/17, izba inżynierów bud. POM/IS/0365/17 |  |

| OŚWIADCZENIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oświadczam, że dokumentacja projektu technicznego branży sanitarnej pt.: Przebudowa lokalu użytkowego - Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Caritas ul. Jesionowa 6,6A Gdańsk działki 102/1,102/7, 553 jednostka ewidencyjna Gdańsk obręb 0041 Gdańsk jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 418 z późniejszymi zmianami). |  |  |
| Projektant | mgr inż. Arkadiusz Burnicki uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do projektowania bez ograniczeń nr POM/0227/POOS/10, izba inżynierów bud. POM/IS/0044/11 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Jakub Otta uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do projektowania bez ograniczeń nr POM/0005/PWBS/17, izba inżynierów bud. POM/IS/0365/17 |  |

Spis treści

1	Cel i zakres opracowania	4

2	Podstawa opracowania	4

3	Instalacja wentylacji mechanicznej	4

3.1	Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego	4

4	Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji	5

4.1	Kanały wentylacyjne	5

4.2	Elementy nawiewne i wywiewne	5

4.3	Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej	6

4.4	Otwory rewizyjne	6

4.5	Otwory w sztywnych przewodach kołowych	6

5	Przejścia przez przegrody ppoż.	7

6	Wytyczne branżowe	8

6.1	Prace elektryczne	8

6.2	Prace konstrukcyjno-budowlane	8

7	SPIS RYSUNKÓW	9

# Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych na potrzeby inwestycji:

Przebudowa lokalu użytkowego - Centrum Wsparcia Dzieci

i Młodzieży Caritas

ul. Jesionowa 6,6A Gdańsk

działki 102/1,102/7, 553 jednostka ewidencyjna Gdańsk obręb 0041 Gdańsk

Przedmiotem jest wykonanie projektu instalacji obejmującego następujące elementy:

•	Przebudowa instalacji wentylacji;

# Podstawa opracowania

Projekt został opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiającym.

Materiały wyjściowe do wykonania projektu:

- Podkłady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiającego

- Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiającego

- Obowiązujące Normy i Przepisy, w tym:

- Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu z branży instalacji sanitarnych.

# Instalacja wentylacji mechanicznej

Planuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w oparciu o sieć kanałów stalowych z blachy typu spiro. Projektuje się wykorzystanie istniejących wentylatorów i centrali wentylacyjnej.

Wentylację sali 01 oraz 03 włączyć do istniejącej centrali wentylacyjnej. Wentylację toalety wpiąć do istniejącego wentylatora indywidualnego. Wentylację pomieszczenia technicznego wpiąć do istniejącego wentylatora indywidualnego. W oznaczonych drzwiach zapewnić otwory transferowe lub podcięcie o powierzchni co najmniej 80 cm2.

## Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie powietrza na 1 osobę przyjęto wg PN-83/B-03430

Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.

Gdzie:

L – ilość osób

Vmin. – minimalny zalecany strumień powierza 30 m3/h/osobę.

Obliczenie kubatury pomieszczenia:

Obliczenie krotności wymian dla pomieszczenia:

Gdzie:

Vp – minimalny strumienia powierza [m3/h]

Vk – kubatura pomieszczenia [m3]

# Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji

## Kanały wentylacyjne

Przewiduje się zastosowanie typowych elementów wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410. Przewody zaprojektowano jako kanały Spiro. Ostatni odcinek przewodu do elementów nawiewnych i wywiewnych realizować z rur typu flex. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocować do stropu budynku i elementów nośnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytów stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanały wentylacyjne wewnętrzne należy zaizolować wełną do kanałów wentylacyjnych o grubości min 30 mm z folią aluminiową. Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zaizolować matą do kanałów wentylacyjnych o grubości 8 cm w płaszczu ochronnym .  Kanały wentylacyjne prowadzone będą pod stropem pomieszczeń oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanały wyposażyć w przepustnice regulacyjne umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie przepływu powietrza. Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego projektuje się klapy przeciwpożarowe odcinające.

## Elementy nawiewne i wywiewne

Instalacja nawiewna powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez nawiewniki okienne i ścienne oraz kratki nawiewne w szatniach. Instalacja wywiewna powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie poprzez zawory wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Prędkość przepływu powietrza z nawiewnika powinna być taka aby w strefie przebywania ludzi nie była większa niż 0,2m/s. Przed nawiewnikami i wywiewnikami należy stosować przepustnice regulacyjne. Przepustnica umożliwia łatwe i szybkie ustawienie przepływu objętościowego powietrza. Przepustnica i układ pomiaru ciśnienia mogą być obsługiwane od przedniej strony nawiewnika. Nastawa przepustnicy może być zablokowana.

Zawory nawiewne i wywiewne posiadają płynną regulację nawiewanego i wyciąganego powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki blokującej. Rozmieszczenie elementów wywiewnych jak i nawiewnych w każdym z wentylowanych pomieszczeń przedstawiono na rysunkach załączonych do opisu technicznego.

## Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

Po wykonaniu sieci przewodów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej należy układy wyregulować. Służą do tego przepustnice kanałowe znajdujące się na ciągach wentylacyjnych, oraz przepustnice regulacyjne znajdujące się przy elementach nawiewnych i wyciągowych. Przepustnice te należy ustawić w takim położeniu, aby ilość powietrza przepływająca przez nawiewniki i wywiewniki zgodna była z ilościami pokazanymi na rysunkach. Regulację należy przeprowadzić przed ewentualną zabudową kanałów.

## Otwory rewizyjne

Wszystkie składowe instalacji wentylacji muszą być przystosowane do łatwego czyszczenia, łatwo dostępne i bez zarzutu pod względem higienicznym. Zakłada się, że czyszczenie kanałów będzie odbywało poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanałach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaż elementów nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów, których zadaniem jest ułatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogólne wymagania tej normy mają zastosowanie do wszystkich przewodów, elementów składowych sieci przewodów i urządzeń instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidłowego dostępu do czyszczenia kanały wentylacyjne należy wyposażyć w otwory rewizyjne w okolicy łuków i kolan oraz w odcinkach prostych. Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, która zapewni, że żadna część sieci przewodów nie zawiera więcej niż:

- jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej;

- jedną zmianę kierunku, większą niż 45°, licząc od pokrywy rewizyjnej;

- 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodów maksymalny odstęp między pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekraczać 10m. Część górna i dolna pionu wentylacyjnego powinny być wyposażone w pokrywy rewizyjne. Przewody giętkie należy uzupełnić sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczące dostępu do elementów zamontowanych wewnątrz przewodów podano w PN-EN 12097.

## Otwory w sztywnych przewodach kołowych

Dostęp w celu czyszczenia przewodów powinny zapewniać otwory o wielkościach podanych w Tabeli 2 i na Rysunku 1, albo trójniki z demontowalnymi zaślepkami, o minimalnych średnicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelą 2 i Rysunkiem 1

# Przejścia przez przegrody ppoż.

- Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji oraz rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść.

- Zamocowania przewodów do elementów wykonawczych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

- Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego.

# Wytyczne branżowe

## Prace elektryczne

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia;

- uziemić urządzenia; wykonać połączenia wyrównawcze na metalowych instalacjach

## Prace konstrukcyjno-budowlane

- Wykonanie prac wykonawczych związanych z przejściami przewodów przez przegrody budowlane w tym przez dach; przewidzieć konstrukcje wsporcze pod urządzenia;

- Dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić odpowiedni dostęp do urządzeń.

# SPIS RYSUNKÓW

| L.P. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA | NR_RYS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PARTERU | 1:100 | S.01 |